网上竞价文件

项目编号：JJZB-2024-21

项目名称：安全生产应急指挥中心机房迁移服务项目

采购人：福建省楚源服饰有限责任公司

福建省智信招标有限公司

二〇二四年九月

第一章 网上竞价邀请

福建省智信招标有限公司受福建省楚源服饰有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择安全生产应急指挥中心机房迁移服务项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：JJZB-2024-21

2.项目名称：安全生产应急指挥中心机房迁移服务项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2024年09月03日09:00:00

报名截止时间：2024年09月12日17:00:00

网上竞价开始时间：2024年09月13日09:00:00

网上竞价截止时间：2024年09月13日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为2600元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号：087739120100304037933

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目采购代理服务费按成交金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建省楚源服饰有限责任公司

地  址：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村悬钟山1号

联系人及电话：滕先生/0591-22815589

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元

邮  编：350003

电  话：0591-87616211转805

项目负责人：王凯霞

公司网址：http://www.fjzxzb.com

电子邮箱：zhixin019@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；

## 福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司黑名单。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://new.fjzxzb.com/newlist.aspx?id=2）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 服务名称 | 数量 | 单价最高限价 | 总价最高限价/预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | C16079900、其他运行维护服务 | 安全生产应急指挥中心机房迁移服务项目 | 1项 | 266000 | 266000 |
| 合计(大写)：人民币贰拾陆万陆仟元整 |  |  |  |  | ¥266000 |  |
| 备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：线路敷设、设备的拆卸、搬运以及迁移后的重新安装调试、线材、税费、雇员费用等项目实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明：供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于258020元（不含本数），否则视为无效报价。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

- 1、项目概况

福建省楚源服饰有限责任公司机房位于指挥中心2层（面积36㎡）。由于业务需要，计划采购机房迁移服务。需将机房内的8个机柜内的设备（包含交换机、服务器、存储设备、安全设备等）、精密空调、消防系统、动环监测系统、大屏显示系统、UPS配电系统、电量监测系统及其配套线缆迁移至本层大屏幕后方区域，并对机柜柜体进行更新更换。

需配合指挥中心基建装修施工进度完成新机房（面积36㎡）的配电系统、新机柜搬运组装及原有机房的三种网络系统（政务外网、生产专网和视频点名专网）和两大业务系统（视频监控系统和监管数据系统）的迁移和业务割接，对迁移后的设备桥架管线重新敷设，并建立完善的接地系统，确保机房设备的安全运行。

- 2、服务内容。

- （一）本次迁移机柜设备清单（具体以实际情况为准）

| 序号 | 类别 | 品牌种类 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器、加密服务器、云储存服务器、数据服务器、大屏服务器、网络报警设备、视频解码器、大屏拼接控制器、路由器、网络广播主机、音乐、功放、日志审计、堡垒机、防火墙、边界、核心交换机、二层交换机、三层交换机、前置服务器、汇聚交换机、数据库安全审计、光纤汇聚交换机、视频监控平台、网络光端机等。 | 包括但不限于联想、宇视、海康威视、H3C、ITC、迪普科技、天融信、浪潮、中科、星网锐捷、黑盾、普联、烽火等。 | 约90台 |
| 2 | 各类线缆 | 网络线缆、电源线缆、光纤跳线、视频线缆、接地线缆。 | 约500条 |

（二）服务清单

| 序号 | 服务内容 |  | 规格或要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁移服务 | 理线架 | 标准19”机架式安装，高度：1U，深度：75mm。 | 个 | 40 |  |
|  |  | 耗材 | 1、机柜螺丝，扎带，水晶头盒，光纤跳线，一次性标签，满足项目所需的材料。 - 2、本次迁移服务主要线缆应使用六类低烟无卤双绞线，符合六类非屏蔽双绞线国家标准。应达到以下标准： - 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m。 - 导体规格：不少于8*0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘材料：HDPE。 - 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm。 - 包装方式：不少于305米/箱。 3、本项目所需敷设六类双绞线参考数量为3000米，具体以实际迁移中现场所需长度为准。 | 批 | 1 |  |
|  |  | 线路标签 | 所有设备的线路标签， 光纤和网线需现场打P型标签，标签要清晰、大小需要统一、线缆两端都应贴有标签、标签命名规范。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 线路测试 | 所有设备的线路测试， 使用标准的RJ45测线工具、打光笔测试逐个测试每条链路的可用性以及对应光衰值。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 线路整理 | 所有设备的线路整理，机房内网络设备之间互联线缆均需要经过桥架走线，每种线缆都需要在机柜内侧捆扎布放，不同线缆用不同颜色的线区分。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 设备拆装 | 所有设备的设备拆装，设备拆除关机遵循业务应用系统、中间件、数据库等程序服务停止、操作系统关闭，设备断电装箱。 | 台 | 90 |  |
|  |  | 设备除尘 | 所有设备的设备除尘，设备内部、设备外部两部分进清洁，减少静电和灰尘对设备的损伤。 | 台 | 90 |  |
|  |  | 设备系统关联性 | 分析应用系统之间的相互联系、逻辑依存关系、数据交换情况、共用硬件设备情况等，从而得出停机顺序及开机顺序，确保迁移过程中业务割接平稳。 | 套 | 90 |  |
|  |  | 玻璃隔断 | 确保机房低温环境不对大屏造成影响，大屏和机房中间采用玻璃材质隔断，面积大约21m²，部分采取铝合金边框12厘钢化玻璃推拉结构，方便人员进出检修。隔断安装包含人工、搬运服务等等。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 电气部分 | 1、配电柜柜体规格为：800mm*1800mm*400mm，柜内含市电空开及UPS空开等。 2、配电柜内提供一套自动转换开关电器：适用于交流 50Hz，额定电压 400V/415V 及以下，额定电流至800A的三相四线双路供电电网中，自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源，以保证负载电路的正常供电。壳架电流 不小于160A；额定电流 不小于160A；额定绝缘电压 Ui不小于AC 800V；额定冲击电压 Uimp不小于8kV；使用类别：AC-33iB；极数不小于3P；机械寿命不小于(次)：8000；电气寿命不小于(次)：2000；触头转换时间：2 秒×(1±10%)；转换动作时间：3.3 秒×(1±10%) 。 3、配备1个160A总空气开关。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 敷设强电金属线槽规格为200mm*100mm，不低于机柜内设备及其他环境设备额定功率的的电气电缆等。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 机柜部分 | - 更新42U服务器机柜8台。规格为600*1200*2000mm含抗震底座，为迁移后的机柜内设备敷设各类线缆约500条，对原有光纤盘、光纤跳线进行更新、尾纤进行重新熔接，机柜间线缆采用300mm*100mm规格的网格桥架进行敷设。 - 机柜应在符合国标的同时满足以下标准： - 1、金属制42U标准19寸机柜。 - 2、不小于600mm*1200mm*2000mm。 - 3、颜色为黑色，承重不小于2000KG。 - 4、样式采用前单开后双开网孔门，机柜含重型脚轮4只，螺丝40套，配套16孔位额定电流10A的PDU机柜插座。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 防雷接地系统 | 含接地线、接地铜排、绝缘子、接地导线。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 动环系统 | 动环系统：电量检测、温湿度、漏水监测、报警系统、闭路监控系统设备利旧拆装，管线重新敷设。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 大屏系统 | 大屏信号线和电源线敷设整理。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 机房消防系统 | 消防设备移位拆装，线路重新敷设。 | 项 | 1 |  |
|  |  | UPS供电系统 | 20Kv的UPS主机和蓄电池组拆装迁移。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 精密空调系统 | 1台30KW精密空调拆装及制冷铜管、给排水管敷设。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 外墙线路整改 | 外墙延伸至机房的电源线、网络线和光纤等改变墙外敷设位置，定制不锈钢桥架等。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 光纤熔接 | 含所有光纤配线架更换时需要的光纤熔接。 | 批 | 1 |  |
|  |  | 其他辅材 | 机房迁移过程中所需的所有其他材料。 | 批 | 1 |  |
| 2 | 技术保障 |  | 迁移完成后技术服务保障7天、每天至少1个人。 | 人次 | 7 |  |

- 项目服务要求

3.1 项目施工周期30天，要求每天参与迁移人员不得少于3人，可根据现场割接情况适当增加人员。完成迁移服务后要对机房各系统进行为期7天的技术服务保障，确保各系统未因迁移造成运行故障或数据丢失。

3.2成交供应商需要将采购人原有机房指定设备迁移至采购人指定的新位置，其中涉及设备详见“迁移机柜设备清单”。

- 3.2 机房迁移前成交供应商做好具体迁移实施方案、系统和数据备份，规划配电柜、机柜、精密空调、消防设备的摆放位置，量好机器的具体尺寸，确保空间利用合理。保障原有设备在拆除、迁移及安装过程中安全无损，保障其在新机房的投入使用。迁移遵循合理的迁移原则和计划安排，按照系统间的关系、重要程度和具备的条件合理安排迁移进度。迁移方案要考虑到各种可能的风险，并提供相应的应急方案。

3.3 系统迁移服务要求

（1）迁移过程涉及各种辅材（如PDU、光纤跳线、网络跳线、机房内综合布线等）由成交供应商提供并按需布放，机房施工符合弱电机房国家相关规范要求。

（2）提前做好网络及数据备份，割接内容需提前申请报备，每次割接导致业务系统或网路链路中断时间不能超过2个小时。

网络备份：在迁移过程中，建立备用网络，并进行主备切换，以确保业务连续性。

数据备份：在迁移前对关键数据进行备份，并在迁移过程中进行实时备份。

（3）设备标识

对每台设备进行标识，包括设备编号、位置和连接信息等。如果设备没有名称，需要为设备编制名称，并在每台设备上重新用标签打印纸标记名称。有利于设备迁移后的快速连接，避免由于连接错误导致的服务不能正常访问、延误迁移事件等情况的发生。

（4）设备的上架与下架，设备关机需要按照正常规则正常关机，PC服务器需要先停服务后关机。小型机磁盘阵列按照操作规程并按顺序执行每步操作完成关机。在关机后所有设备按从上到下的顺序拆卸，下架人员有多年施工经验的专业人员。下架时先将所有线缆拆除，所有设备要轻拿轻放，以免造成不必要的损失。设备上架要按照双方提前确认好的位置及机柜布置图上架，布置图需要设计合理、美观，能节省空间，便于维护。

（5）迁移过程中，为防止业务中断，有需要清单内原厂服务商到场配合的，成交供应商需提前联系并保证原厂人员到场，品牌包括但不仅限于宇视、星网锐捷等。

（6）合理安排迁移次序，所有网络和业务系统中断前需征求采购人同意，政务外网和视频监控系统的迁移和业务割接应在工作日白天进行，生产专网的迁移和业务割接可以在夜间进行，视频点名专网的迁移和业务割接应在采购人非点名时段进行。

- 3.4综合布线施工要求

（1）综合布线系统的施工应由专业施工人员施工并由原厂人员现场指导。

（2）综合布线系统的每一条线缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志；标签的格式应按照采购人的要求包括名称、编号、颜色及其他标识；线缆两端及中间段均应贴置标签；所有标签应满足电信级标签的要求，不易脱落和磨损，与布线系统的设计寿命相对应。

（3）所有标签应打印，不允许手工填写，保持清晰、完整，并能满足环境要求，能够经受高温等环境的考验；对不同路线管或金属槽盒全程都须有明确的标识区分。

（4）布线工艺要求：

数据中心缆线的敷设应符合相关施工要求；缆线的形式、规格应与设计规定相符。

线缆的敷设应平直，线与线之间严格保持平行状态，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；布放于桥架、线槽、机柜的线缆必须绑扎，绑扎后的线缆应互相严密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度；双绞线和光缆在保证线缆间距的情况下，同槽敷设，布线工艺要满足相应的施工要求。

金属槽盒上敷设多条线缆时，应采用扎线带绑扎，并做出标识。扎线带应保持均匀间距，线缆扎线带的绑扎不宜太紧，以免影响线缆的使用；机柜/机架的线缆捆扎采用尼龙等软性扎带；光缆在线槽敷设时，要在需要绑扎固定段加装垫套。

光纤的接续须采用产品采购人认可的工具设备进展熔接。光纤接续点必须在接续工作完成后进展现场测试。光纤接续点的衰减损耗<0.3dB。光纤跳线损耗低，跳线弯曲不敏感。

- 3.5其他要求

- （1）迁移时对设备做好关机、除尘、打包、防护等工作，打包材料需采用专用减震抗压材料包装。

- （2）完成所有迁移设备的安装调试，保障所有设备加电开机启动，检查系统错误日志以及存储识别情况；恢复应用系统工作并进行业务流程测试以确定应用系统正常运行。

- （3）迁移工作严格遵守防火规定，涉及切割焊接作业时，需征求采购人同意，现场必须有防火消防措施，并有专人监护，在易燃、易爆物周围严禁明火作业。要做到文明迁移，及时清理现场和废物。

# 3.6网络机房迁移风险控制内容及参考步骤

网络机房迁移是一个复杂且细致的过程，需要周密的计划和执行以确保迁移的顺利进行并最小化对业务的影响。本单位机房情况复杂，业务系统需保证最大程度不中断。

3.6.1 风险管控内容

（1）割接过程中要严格按照割接步骤执行，未得到上一步的确认不能进行下一步的工作。

（2）如果有大的出入应停止割接，重新制定割接方案，以防出现重大事故。

（3）如果割接不成功，应恢复到割接前的状态或其他预备方案。

（4）系统割接应避开业务高峰时段，选择系统负荷较轻时进行，建议一般的系统在凌晨0点到4点进行割接，要尽可能地缩短割接时间。

（5）割接完成后，在设备观察期间，各相关单位安排相关专业且有处理问题能力的人员 24小时内电话职守。

（6）一旦发生问题，应马上着手解决，处理时间控制在3小时内，并在第一时间通知割接工作主要负责人及相关人员。

（7）割接过程中若因成交供应商操作或管理不当发生事故或规定时间内未处理完成事故的，采购人可视情况给与一定数额罚款。

3.6.2迁移参考步骤（具体以实际为准）

（1）规划配电柜、机柜、精密空调、消防灭火罐的摆放位置，量好机器的具体尺寸，确保空间利用合理，制作抗震底座。

（2）新机房的综合布线、配线系统，设计线路路由，安装桥架满足保证迁移前线路的畅通。

（3）摸排所有设备的供电路由，确认市电和UPS电设备情况。

（4）安装配电柜和柜内线路整理，标签制作，通电运行保证机柜市电供给。

（5）机柜内设备迁移制定方案：包括设备迁移方案、网络割接方案、系统及数据备份方案、应急方案等。

（6）设备清单：确定需迁移的设备清单，并对设备进行分类统计。

（7）迁移次序：合理安排迁移次序，核心系统可在周末或工作日晚间迁移，非核心系统可在工作日迁移。

（8）数据备份：对所有关键数据进行备份，包括操作系统、应用程序、数据库、服务器配置参数、网络设备配置参数等。

（9）备份测试：确保备份数据的完整性和可恢复性。

（10）设备拆除：按照迁移计划，依次关闭服务器和网络设备，切断电源。小心拆卸设备，注意防碰撞、防灰尘、防水等措施。

（11）接线调试：根据设备背面接线图，完成设备的接线工作，并进行初步调试。

（12）拆除动环系统、消防系统、闭路监控系统等设备，并相应做好标记，按照新规划安排布放线路，最后安装设备调试。

（13）拆装UPS系统，安装完成后测试系统运行正常，机柜设备供电切换到UPS供电。

（14）最后完成大屏和机房之间隔断安装。

（15）完成服务清单内容后，进入系统试运行7天。要求成交供应商派专业技术人员服务保障7天、每天至少1个人。试运行结束后进行验收。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村悬钟山1号。

2、项目施工周期：接采购人通知起在30天内完成迁移服务，并试运行7天。

3、交付条件：验收合格。

4、履约保证金：履约保证金百分比： 5 %。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金，如成交供应商未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项（含质量维保期）且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、支付方式：验收合格后，采购人在收到成交供应商开具增值税专用发票及相关采购人所需材料后30日内以对公转账形式支付合同总价金额100%。如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。

7、验收方式：按竞价文件规定完成项目服务内容并经采购人确认，无未了事项通过验收。

8、安装调试：

8.1安装调试：成交供应商应在签订合同时，向采购人提供安装方案并经采购人确认。进场及安装需根据采购人的实际工作时间安排施工。进场及安装前采购人要求事先经采购人确认后方可进场和安装。

8.2进场安装调试中，对采购人工作区域内的场所、设施设备须做好防护保护措施，损坏须修复原状或照价赔偿。现场产生的垃圾须及时清理，否则被采购人通报的每次处罚300元。

8.3安装调试过程应严格遵守用电安全等操作规程，做到安全文明施工，安装调试过程出现的一切安全责任及财产损失或人身损害伤亡的，均由成交供应商自行负责。

8.4因本次迁移安装服务场所为采购人人员重要出入管理通道，且需与基建改造施工配合同步安装，成交供应商应无条件配合满足采购人的出入管控要求，临时及最终迁移应按照采购人要求进行。出现无法满足采购人人员出入管理要求，造成系统运行长时间故障或人员管控安全隐患等不良影响的，采购人将按每次2000元对成交供应商进行处罚。

9、售后服务要求：

9.1完成机房迁移服务后，机房各项系统试运行7天。成交供应商派驻专业技术人员到采购人机房服务保障7天、每天至少1个人，监测系统运行状态是否有异常，并及时排除故障。试运行结束，机房各系统正常运行，才能进行验收。

9.2成交供应商应对本次机房迁移的管线布设、电气部分、防雷接地等服务内容（机柜内设备除外）提供至少三年质量维保期，自验收之日起算。成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出响应，在12小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由成交供应商承担)，并提供免费咨询、维护和机房内设备的数据备份还原服务。

10、违约责任：

（1）在机房迁移施工周期内，成交供应商每天至少三人到场，试运行期间内，每天至少一人到场。若少人，每天每人次扣500元。

（2）成交供应商所提供的货物、服务不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并不予退还其履约保证金。

（3）成交供应商不能按时完整交付的，每逾期1天，需向采购人支付违约金500 元，逾期超过 20 天的，采购人有权单方解除合同，并不予退还其履约保证金。如因采购人自身基建改造施工进度影响不计算逾期。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将不予退还其履约保证金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金 1000 元。

11、诉讼相关费用承担：

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

12、不可抗力：

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13、专利权及知识产权：

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

14、保密条款：

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、人民资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

15、廉政条款：

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16、特殊要求：

采购人为特殊单位，成交供应商必须遵守国家法律及采购人有关保密、安全的规章制度，不得向外界透漏有关采购人的信息。成交供应商的送货人员、安装人员、施工人员进入采购人指定场地时不得携带手机、对讲机等通讯工具，不得携带摄像机、照相机等摄影器材，不得携带收音机、MP3、MP4等视听设备，不得携带移动硬盘、U盘等存储设备，不得携带香烟、打火机等火源，不得携带现金等有价证券，不得携带与本项目安装施工无关的其它物品。不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动，不得为无关人员捎带、传递任何物品。否则一经查实，不予退还履约保证金，并终止合同。若造成严重后果，采购人将依法追究法律责任。

17、合同纠纷处理方式：

（1）采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（2）合同补充和修改：合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

18、其他要求：

现场勘察安排：本项目组织统一的现场勘察，潜在供应商进行现场勘察的应提前联系现场勘察人员明确勘察集合地点并于2024年09月10日上午09:30（北京时间）前抵达勘察集合地点，由现场勘察人员一并带领所有进行现场勘察的潜在供应商到项目现场进行实地勘察并根据实际情况进行测算，未至现场实地勘察的供应商，视同为对项目的实际情况已有足够了解，成交后不得以对项目存在未知情况而要求增加任何费用。请潜在供应商自行与采购人联系到现场进行勘察，在获得采购人的允许并事先做好安排后进行现场勘察，所涉及的费用和风险由供应商自已承担。

现场勘察人员联系方式：

1）联系人：张先生，郑先生

2）联系电话：13599446477，18605086075

第四章  合同参考文本

甲方：福建省楚源服饰有限责任公司

乙方：

合同编号：

签订地点：

根据                    关于 安全生产应急指挥中心机房迁移服务 采购项目（以下简称“本采购项目”）竞价等采购的结果，乙方为成交供应商。现甲乙双方本着平等、诚信、互惠互利的原则，经双方友好协商一致签订本合同并共同遵守。

一、合同标的

（根据实际情况填写服务的范围及内容，可以是表格或文字描述）

二、合同金额

本项目合同金额为固定总价，即人民币大写：      元（￥    ）。该价款包括乙方为履行本项目所产生的一切费用（包括线路敷设、设备的拆卸、搬运以及迁移后的重新安装调试、线材、税费、雇员费用等项目实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。）。

三、服务时间、地点和条件

1.合同生效之日起      个工作日内完成服务内容。

2.服务地点：                    （根据实际服务履行地点填写）。

3.交付条件：                     （根据实际项目约定填写）。

四、服务内容及要求

五、服务费用及付款方式

六、履约保证金

七、验收条件

八、违约责任

九、违约终止合同

1.在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

2.在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议：

（1）如果乙方未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

（2）乙方未能履行协议项下的任何其它义务。

十、不可抗力

1.因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十一、知识产权

乙方提供的服务中有涉及知识产权的部分应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

十二、保密条款

1.乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

2.乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

3.本条款不因合同届满或解除而失效。

十三、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

十四、合同纠纷处理方式

1.合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十五、通知与送达

甲方确认其送达地址为：         ，联系方式为：        ；邮箱：         。

乙方确认其送达地址为：         ，联系方式为：       ；邮箱：         。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达。上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

十六、其他

1.本采购项目的招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.福建省政府采购网上签订的电子合同与本合同不一致的，以本纸质合同为准。

3.本合同一式伍份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（章）：                           乙方（章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

委托代理人：(签字)                     委托代理人：（签字）

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签订日期：  年  月  日                    签订日期：  年  月  日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、特定资格要求（若有）

5、供应商需提供的其他材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4、特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5、供应商需提供的其他材料

（1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表（若有）

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：